	   Якість питної води із резервуарів чистої води (РЧВ)
м. Івано-Франківська

Липень   2026 р.

	№
п/п
	Показник
	Резервуар чистої води
	Норматив

	
	
	І підйому
	ІІ підйому
	ІІІ підйому
	

	1
	Смак при 20оС, бали
	1
	1
	1
	≤ 2

	2
	Запах при 20оС/60оС, бали
	1/1
	1/1
	1/1
	≤ 2

	3
	Залишковий вільний хлор, мг/дм3
	0,37
	0,36
	0,30
	0,30 – 0,50

	4
	Водневий показник, одиниці рН
	8,37
	8,43
	8,19
	6,5 – 8,5

	5
	Каламутність, мг/дм3
	< 0,58
	< 0,58
	< 0,58
	≤ 0,58

	6
	Забарвленість, градуси
	2,04
	2,04
	2,04
	≤ 20

	7
	Загальна жорсткість, мг-екв/дм3 
	2,68
	2,69
	2,61
	≤ 7

	8
	Сухий залишок, мг/дм3
	185
	186
	186
	≤ 1000

	9
	Аміак, мг/дм3
	 < 0,05
	 0,053
	 0,073   
	≤ 0,50

	10
	Нітрити, мг/дм3
	0,028
	    0,028
	    0,029 
	≤ 0,50

	11
	Нітрати, мг/дм3
	<0,44
	<0,44
	<0,44
	≤ 50

	12
	Окиснюваність, мг О /дм3
	2,25
	2,64
	2,26
	≤ 5,0

	13
	Хлориди, мг/дм3
	22,2
	23,2
	22,1
	≤ 250

	14
	Сульфати, мг/дм3
	12,0
	15,5
	13,5
	≤ 250

	15
	Залізо загальне, мг/дм3 
	 <0,10
	<0,10
	< 0,10
	≤ 0,2

	16
	Марганець, мг/дм3
	0,021
	0,023
	0,023
	≤ 0,05

	17
	Мідь, мг/дм3
	0,002
	0,002
	0,001
	≤ 1,0

	18
	Цинк, мг/дм3
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	≤ 1,0

	19
	Стронцій, мг/дм3
	0,26
	0,25
	0,21
	≤ 7,0

	20
	Натрій, мг/дм3
	14,03
	14,28
	14,91
	≤ 200

	21
	Кальцій, мг/дм3
	30,94
	31,47
	30,08
	25 – 75

	22
	Алюміній, мг/ дм3
	 0,018
	 0,019
	0,018
	≤ 0,20

	23
	Кремній, мг/дм3
	2,20
	2,24
	2,27
	≤ 10

	24
	Фториди, мг/дм3
	0,12
	0,13
	  0,13
	0,70 – 1,5

	25
	Кадмій, мг/дм3
	<0,0009
	<0,0009
	<0,0009
	≤ 0,001

	26
	Калій, мг/дм3
	1,56
	1,62
	1,68
	≤ 20

	27
	Магній, мг/дм3
	3,60
	3,78
	3,65
	≤ 80

	28
	Нікель, мг/дм3
	0,0012
	0,0010
	0,0012
	≤ 0,020

	29
	Кобальт, мг/дм3
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	≤ 0,10

	30
	Селен, мг/дм3
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	≤ 0,010

	31
	Бор, мг/дм3
	0,026
	0,027
	0,027
	≤ 0,5

	32
	Сурма, мг/дм3
	0,001
	0,001
	0,001
	≤ 0,005

	33
	Миш ’як , мг/дм3
	0,001
	0,001
	0,002
	≤ 0,01

	34
	Свинець, мг/дм3
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	≤ 0,01

	35
	Молібден, мг/дм3
	<0,0007
	<0,0007
	<0,0007
	≤ 0,07

	36
	Ртуть, мг/дм3
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	≤ 0,0005

	37
	Тетрахлорвуглець, мкг/дм3
	<  0,5
	<  0,5
	<  0,5
	≤ 2

	38
	1,2- дихлоретан, мкг/дм3
	2,01
	  2,47
	  1,10
	≤ 3

	39
	Хлороформ, мкг/дм3
	20,92
	23,54
	6,10
	≤ 60

	40
	Трихлоретилен, тетрахлоретилен
( сума), , мкг/дм3
	<1,0
	<1,0
	1,08
	≤ 10

	41
	Дибромхлорметан, , мкг/дм3
	3,58
	3,96
	<1,0
	≤ 10

	42
	Тригалогенметани(сума), мкг/дм3
	36,57
	41,18
	17,04
	≤ 100

	43
	Загальне мікробне число, КУО/см
	2
	3
	3
	≤ 100

	44
	Загальні коліформи, КУО/100см3
	Відсутні
	Відсутні
	Відсутні
	Відсутність

	45
	Ентерококи, КУО/100см3
	Відсутні
	Відсутні
	Відсутні
	Відсутність

	46
	E.Coli, КУО/100см3
	Відсутні
	Відсутні
	Відсутні
	Відсутність
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