Якість питної води із резервуарів чистої води (РЧВ)

м. Івано-Франківська

Липень   2026 р.

| № п/п | Показник |  |  | Резервуар чистої води |  |  |  |  |  |  |  | Норматив |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | І підйому |  | ІІ підйому |  |  |  | ІІІ підйому |  |  |  |
| 1 | Смак при 20оС, бали |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ≤ 2 |  |
| 2 | Запах при 20оС/60оС, бали |  |  | 1/1 |  | 1/1 |  |  |  | 1/1 |  | ≤ 2 |  |
| 3 | Залишковий вільний хлор, мг/дм3 |  |  | 0,37 |  | 0,36 |  |  |  | 0,30 |  | 0,30 – 0,50 |  |
| 4 | Водневий показник, одиниці рН |  |  | 8,37 |  | 8,43 |  |  |  | 8,19 |  | 6,5 – 8,5 |  |
| 5 | Каламутність, мг/дм3 |  |  | < 0,58 |  | < 0,58 |  |  |  | < 0,58 |  | ≤ 0,58 |  |
| 6 | Забарвленість, градуси |  |  | 2,04 |  | 2,04 |  |  |  | 2,04 |  | ≤ 20 |  |
| 7 | Загальна жорсткість, мг-екв/дм3 |  |  | 2,68 |  | 2,69 |  |  |  | 2,61 |  | ≤ 7 |  |
| 8 | Сухий залишок, мг/дм3 |  |  | 185 |  | 186 |  |  |  | 186 |  | ≤ 1000 |  |
| 9 | Аміак, мг/дм3 |  |  | < 0,05 |  | 0,053 |  |  |  | 0,073 |  | ≤ 0,50 |  |
| 10 | Нітрити, мг/дм3 |  |  | 0,028 |  | 0,028 |  |  |  | 0,029 |  | ≤ 0,50 |  |
| 11 | Нітрати, мг/дм3 |  |  | <0,44 |  | <0,44 |  |  |  | <0,44 |  | ≤ 50 |  |
| 12 | Окиснюваність, мг О /дм3 |  |  | 2,25 |  | 2,64 |  |  |  | 2,26 |  | ≤ 5,0 |  |
| 13 | Хлориди, мг/дм3 |  |  | 22,2 |  | 23,2 |  |  |  | 22,1 |  | ≤ 250 |  |
| 14 | Сульфати, мг/дм3 |  |  | 12,0 |  | 15,5 |  |  |  | 13,5 |  | ≤ 250 |  |
| 15 | Залізо загальне, мг/дм3 |  |  | <0,10 |  | <0,10 |  |  |  | < 0,10 |  | ≤ 0,2 |  |
| 16 | Марганець, мг/дм3 |  |  | 0,021 |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  | ≤ 0,05 |  |
| 17 | Мідь, мг/дм3 |  |  | 0,002 |  | 0,002 |  |  |  | 0,001 |  | ≤ 1,0 |  |
| 18 | Цинк, мг/дм3 |  |  | <0,002 |  | <0,002 |  |  |  | <0,002 |  | ≤ 1,0 |  |
| 19 | Стронцій, мг/дм3 |  |  | 0,26 |  | 0,25 |  |  |  | 0,21 |  | ≤ 7,0 |  |
| 20 | Натрій, мг/дм3 |  |  | 14,03 |  | 14,28 |  |  |  | 14,91 |  | ≤ 200 |  |
| 21 | Кальцій, мг/дм3 |  |  | 30,94 |  | 31,47 |  |  |  | 30,08 |  | 25 – 75 |  |
| 22 | Алюміній, мг/ дм3 |  |  | 0,018 |  | 0,019 |  |  |  | 0,018 |  | ≤ 0,20 |  |
| 23 | Кремній, мг/дм3 |  |  | 2,20 |  | 2,24 |  |  |  | 2,27 |  | ≤ 10 |  |
| 24 | Фториди, мг/дм3 |  |  | 0,12 |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  | 0,70 – 1,5 |  |
| 25 | Кадмій, мг/дм3 |  |  | <0,0009 |  | <0,0009 |  |  |  | <0,0009 |  | ≤ 0,001 |  |
| 26 | Калій, мг/дм3 |  |  | 1,56 |  | 1,62 |  |  |  | 1,68 |  | ≤ 20 |  |
| 27 | Магній, мг/дм3 |  |  | 3,60 |  | 3,78 |  |  |  | 3,65 |  | ≤ 80 |  |
| 28 | Нікель, мг/дм3 |  |  | 0,0012 |  | 0,0010 |  |  |  | 0,0012 |  | ≤ 0,020 |  |
| 29 |  | Кобальт, мг/дм3 |  | <0,003 |  |  | <0,003 |  | <0,003 |  |  | ≤ 0,10 |  |
| 30 |  | Селен, мг/дм3 |  | <0,003 |  |  | <0,003 |  | <0,003 |  |  | ≤ 0,010 |  |
| 31 |  | Бор, мг/дм3 |  | 0,026 |  |  | 0,027 |  | 0,027 |  |  | ≤ 0,5 |  |
| 32 |  | Сурма, мг/дм3 |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  | 0,001 |  |  | ≤ 0,005 |  |
| 33 |  | Миш ’як , мг/дм3 |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  | 0,002 |  |  | ≤ 0,01 |  |
| 34 |  | Свинець, мг/дм3 |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,005 |  |  | ≤ 0,01 |  |
| 35 |  | Молібден, мг/дм3 |  | <0,0007 |  |  | <0,0007 |  | <0,0007 |  |  | ≤ 0,07 |  |
| 36 |  | Ртуть, мг/дм3 |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  | 0,0001 |  |  | ≤ 0,0005 |  |
| 37 |  |  | Тетрахлорвуглець, мкг/дм3 |  | < 0,5 |  |  | < 0,5 |  |  | < 0,5 |  | ≤ 2 |
| 38 |  |  | 1,2- дихлоретан, мкг/дм3 |  | 2,01 |  |  | 2,47 |  |  | 1,10 |  | ≤ 3 |
| 39 |  |  | Хлороформ, мкг/дм3 |  | 20,92 |  |  | 23,54 |  |  | 6,10 |  | ≤ 60 |
| 40 |  |  | Трихлоретилен, тетрахлоретилен ( сума), , мкг/дм3 |  | <1,0 |  |  | <1,0 |  |  | 1,08 |  | ≤ 10 |
| 41 |  |  | Дибромхлорметан, , мкг/дм3 |  | 3,58 |  |  | 3,96 |  |  | <1,0 |  | ≤ 10 |
| 42 |  |  | Тригалогенметани(сума), мкг/дм3 |  | 36,57 |  |  | 41,18 |  |  | 17,04 |  | ≤ 100 |
| 43 |  |  | Загальне мікробне число, КУО/см |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | ≤ 100 |
| 44 |  |  | Загальні коліформи, КУО/100см3 |  | Відсутні |  |  | Відсутні |  |  | Відсутні |  | Відсутність |
| 45 |  |  | Ентерококи, КУО/100см3 |  | Відсутні |  |  | Відсутні |  |  | Відсутні |  | Відсутність |
| 46 |  |  | E.Coli, КУО/100см3 |  | Відсутні |  |  | Відсутні |  |  | Відсутні |  | Відсутність |

д